## TISK
AKCE : | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 2650 V KYJOV – HUDEBNÍ KLUB „JANČOVKA“
STUPEŇ : | DPS
NABÍDKA ČÍSLO: | 2118043
PROFESE: | D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
DATUM | 45427
CENA CELKEM (V KČ BEZ DPH) |  |  |  | 2850093.34
|  |  |  | MATERIÁL |  | MONTÁŽ |  | CELKEM
Pozice číslo | Název položky | MJ | Množství | Materiál m.j. | Materiál celkem | Montáž m.j. | Montáž celkem | Celkem m.j. | Celkem
| Zařízení 1 - Teplovzdušné větrání sálu a baru |  | 0
0 | REKUPERAČNÍ JEDNOTKA KOMPAKTNÍ s protiproudým rekuperátorem NÁSTŘEŠNÍ | 0 | 0
1.01 | Kompaktní rekuperační jednotka s přímým výparem ve funkci pro dochlazení přívodního vzduchu s elektrickým ohřívačem pro dohřev přívodního vzduchu v ceně je dodávka vcelku | ks | 1 | 565939 | 565939 | 21532.5 | 21532.5 | 587471.5 | 587471.5
0 | - Nástřešní provedení 4 | 0 | 0 | 0
0 | - Konfigurace hrdel 14 | 0 | 0 | 0
0 | - Protiproudý rekuperátor | 0 | 0 | 0
0 | - Dodávka vcelku | 0 | 0 | 0
0 | - Vzduchové množství: 5000 m3/h (přívod) | 0 | 0 | 0
0 | - Vzduchové množství: 5000 m3/h (odvod) | 0 | 0 | 0
0 | - Externí statický tlak jednotky: 300 Pa (přívod) | 0 | 0 | 0
0 | - Externí statický tlak jednotky: 300 Pa (odvod) | 0 | 0 | 0
0 | - Příkon v pracovním bodě: 1,5 kW (přívod) | 0 | 0 | 0
0 | - Příkon v pracovním bodě: 1,3 kW (odvod) | 0 | 0 | 0
0 | - Maximální příkon pro dimenzování: 3,3 kW (přívod) | 0 | 0 | 0
0 | - Maximální příkon pro dimenzování: 3,3 kW (odvod) | 0 | 0 | 0
0 | - Maximální proud pro dimenzování: 5,4 A (přívod) | 0 | 0 | 0
0 | - Maximální proud pro dimenzování: 5,4 A (odvod) | 0 | 0 | 0
0 | - Napětí: 400 V | 0 | 0 | 0
0 | - Účinnost rekuperace zimní (letní): 91 (83) % | 0 | 0 | 0
0 | - Přímý chladič: 12,78 kW; R32 | 0 | 0 | 0
0 | - Elektrický ohřívač: 9,9 kW; 400V | 0 | 0 | 0
0 | Jednotka včetně: | 0 | 0 | 0
0 | - by-pass klapka LM24A - 1 ks | 0 | 0 | 0
0 | - Uzavírací klapka na hrdle e1 LF24 - 1 ks | 0 | 0 | 0
0 | - Uzavírací klapka na hrdle i1 LF24 - 1 ks | 0 | 0 | 0
0 | - Pružná manžeta - 3 ks | 0 | 0 | 0
0 | - filtr F7 - přívod vzduchu | 0 | 0 | 0
0 | - filtr M5 - odvod vzduchu | 0 | 0 | 0
0 | - dotykový barevný ovladač | 0 | 0 | 0
0 | - ventilátor s EC motorem - 2ks | 0 | 0 | 0
0 | - přímý chladič | 0 | 0 | 0
0 | - Elektrický ohřívač: 9,9 kW; 400V | 0 | 0 | 0
0 | - hlavní vypínač | 0 | 0 | 0
0 | - možnost ovládání přes internet | 0 | 0 | 0
0 | - nástřešní provedení | 0 | 0 | 0
0 | - sifon Ø32/40 mm - 2 ks | 0 | 0 | 0
0 | - Výška x délka x hloubka = 1390 x 2650 x 1700 mm | 0 | 0 | 0
0 | - Hmotnost: cca 722 kg | 0 | 0 | 0
0 | Odvod kondenzátu od jednotky - dodávka profese ZTI | 0 | 0 | 0
1.01a | Komunikační kabeláž mezi ovladačem, čidlem CO2, čidlem VOC a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - katalogový list VZT jednotky), délka kabeláže (předpoklad) 90 bm | bm | 90 | 132 | 11880 | 104.4 | 9396 | 236.4 | 21276
0 | KONSTRUKCE | 0 | 0 | 0
1.01b | Konstrukce pod jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, výška konstrukce min. 500 mm, vč. patek na uchycení a dlaždic | ks | 1 | 78599.4 | 78599.4 | 23656.75 | 23656.75 | 102256.15 | 102256.15
0 | TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ pro instalaci do vzduchotechnického potrubí typ s děrovaným plechem | 0 | 0 | 0
1.02 | Tlumič hluku - buňkový - G250x500-1000 mm | ks | 36 | 2013 | 72468 | 500.25 | 18009 | 2513.25 | 90477
0 | REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ OVLÁDÁNÍ | 0 | 0 | 0
1.03.01 | Regulační, ruční, čtyřhranná klapka 400x250 mm | ks | 2 | 1936 | 3872 | 319 | 638 | 2255 | 4510
1.03.02 | Regulační, ruční, kruhová klapka d=250 mm | ks | 1 | 609 | 609 | 282.75 | 282.75 | 891.75 | 891.75
0 | DISTRIBUČNÍ ELEMENTY | 0 | 0 | 0
1.04.01 | Velkoplošná vyústka z děrovaného plechu, průtočná plocha cca 65-70%; d=250 mm, délka 1000 mm | ks | 4 | 3696 | 14784 | 1254.25 | 5017 | 4950.25 | 19801
1.04.02 | Vyústka do kruhového potrubí, dvouřadá, 625x75 mm, Regulace R1, Horizontální lamely | ks | 6 | 1399.2 | 8395.2 | 1044 | 6264 | 2443.2 | 14659.2
1.04.03 | Vyústka do hranatého potrubí, dvouřadá, upínání pružinami, 600x300 mm, regulace R1, upínací rámeček, horizontální lamely | ks | 4 | 3122.9 | 12491.6 | 1044 | 4176 | 4166.9 | 16667.6
1.04.04 | Vyústka do hranatého potrubí, dvouřadá, upínání pružinami, 600x150 mm, regulace R1, upínací rámeček, horizontální lamely | ks | 2 | 2137.3 | 4274.6 | 1044 | 2088 | 3181.3 | 6362.6
0 | VÝFUKOVÝ KUS ZKOSENÝ POD ÚHLEM 45° PROVEDENÍ Z ALP PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ, rloušťka izolace 30 mm, třída těsnosti "C" | 0 | 0 | 0
1.05 | Výfukový kus, zkosený, 1000x750 mm | ks | 1 | 15338.4 | 15338.4 | 1812.5 | 1812.5 | 17150.9 | 17150.9
0 | ČTYŘHRANNÉ PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ ALP, tloušťka izolace 30mm, třída těsnosti "C" do exteriéru | 0 | 0 | 0
1.20.01 | do obvodu 4000 mm, vč. 45% tvarovek | bm | 18 | 6991.6 | 125848.8 | 616.25 | 11092.5 | 7607.85 | 136941.3
1.20.02 | do obvodu 2000 mm, vč. 40% tvarovek | bm | 30 | 3495.8 | 104874 | 561.15 | 16834.5 | 4056.95 | 121708.5
1.20.03 | do obvodu 1000 mm, vč. 30% tvarovek | bm | 34 | 1747.9 | 59428.6 | 485.75 | 16515.5 | 2233.65 | 75944.1
0 | ČTYŘHRANNÉ PORUBÍ skupiny I., třída těsnosti "B" | 0 | 0 | 0
1.21.01 | do obvodu 2000 mm, vč. 40% tvarovek | bm | 28 | 2860.55 | 80095.4 | 659.75 | 18473 | 3520.3 | 98568.4
1.21.02 | do obvodu 1400 mm, vč. 30% tvarovek | bm | 24 | 2002.385 | 48057.24 | 630.75 | 15138 | 2633.135 | 63195.24
0 | SPIRO POTRUBÍ dvojité břitové pryžové těsnění | 0 | 0 | 0
1.30 | SPIRO Ø250 mm, vč. 10% tvarovek | bm | 20 | 729.3 | 14586 | 659.75 | 13195 | 1389.05 | 27781
| POŽÁRNÍ IZOLACE EI45, TLOUŠŤKA 40 mm |  | 0 | 0
1.60 | Požární izolace s odolností EI45, tloušťka 40 mm | m2 | 40 | 1381.8 | 55272 | 826.5 | 33060 | 2208.3 | 88332
| OSTATNÍ |  | 0 | 0
1.90 | Čidlo CO2 - umístění v místnosti s barem | ks | 1 | 9075 | 9075 | 942.5 | 942.5 | 10017.5 | 10017.5
1.91 | Čidlo VOC - umístění v sálu | ks | 1 | 12232 | 12232 | 942.5 | 942.5 | 13174.5 | 13174.5
| Zařízení 1a - Zdroj chladu pro zařízení 1 |  | 0 | 0
| VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA |  | 0 | 0
1a.01 | Kondenzační jednotka Qch= 13,40kW, Qt= 15,50kW | ks | 1 | 104830 | 104830 | 20662.5 | 20662.5 | 125492.5 | 125492.5
0 | - chladivo R32, inverter | 0 | 0 | 0
0 | - Příkon 5,0 kW/ 400V/ max 14A; jištění přívodu 16 A | 0 | 0 | 0
0 | - Výška x šířka x hloubka = 998 x 940 x 320 mm | 0 | 0 | 0
0 | - hmotnost: 67 kg | 0 | 0 | 0
0 | - Propojení Cu 10/16 | 0 | 0 | 0
| - Max. délka Cu - 50 m, max. převýšení - 30 m |  | 0 | 0
0 | - Akust. Tlak ve 3m - 59 dB(A) | 0 | 0 | 0
0 | - množství chladiva: 2700g | 0 | 0 | 0
| ŘÍZENÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY |  | 0 | 0
1a.02 | Komunikační modul kondenzační jednotky | ks | 1 | 10890 | 10890 | 13833 | 13833 | 24723 | 24723
| KABELÁŽE |  | 0 | 0
1a.03 | Prokabelování MaR (předpoklad 15 m), vč. lišty nebo uložení, Propojovací kabel 4x1,5 | bm | 15 | 82.5 | 1237.5 | 120.35 | 1805.25 | 202.85 | 3042.75
| PROOPOJENÍ Cu POTRUBÍM |  | 0 | 0
1a.04 | Cu potrubí 10/16 mm, vč. komunikace, izolace, případné lišty | bm | 10 | 1028.5 | 10285 | 558.25 | 5582.5 | 1586.75 | 15867.5
| MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  | 0 | 0
1a.90 | Konstrukce pod jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, výška konstrukce min. 500 mm, vč. Podkladových bloků a patek na uchycení | ks | 1 | 20900 | 20900 | 12687.5 | 12687.5 | 33587.5 | 33587.5
1a.91 | Antivibrační silentbloky | ks | 4 | 176 | 704 | 87 | 348 | 263 | 1052
1a.92 | Chladivo R32 | kg | 3 | 1122 | 3366 | 435 | 1305 | 1557 | 4671
1a.93 | Filtrdehydrátor + průhledítko | ks | 1 | 5779.2 | 5779.2 | 2175 | 2175 | 7954.2 | 7954.2
1a.95 | Topný kabel, el. Přívod zajistí profese EZ, předpoklad 2 bm | ks | 1 | 3850 | 3850 | 978.75 | 978.75 | 4828.75 | 4828.75
| Zařízení 2 - Podtlakové větrání kuchyňky (m.č. 103) |  | 0 | 0
| POTRUBNÍ VENTILÁTOR diagonální do kruhového potrubí |  | 0 | 0
2.01.01 | Tříotáčkový diagonální potrubní ventilátor, připojovací rozměr Ø160 mm | ks | 1 | 5285.5 | 5285.5 | 1450 | 1450 | 6735.5 | 6735.5
0 | Pracovní bod: 230 m3/h, při 90 Pa, nízké otáčky | 0 | 0 | 0
2.01.02 | Dvouotáčkový diagonální potrubní ventilátor, připojovací rozměr Ø125 mm | ks | 3 | 4568.3 | 13704.9 | 1450 | 4350 | 6018.3 | 18054.9
0 | Pracovní bod pro m.č. 1.06: 160 m3/h, při 80 Pa, vysoké otáčky | 0 | 0 | 0
0 | Pracovní bod pro m.č. 1.08: 185 m3/h, při 75 Pa, vysoké otáčky | 0 | 0 | 0
0 | Pracovní bod pro m.č. 1.10+1.11: 140 m3/h, při 80 Pa, vysoké otáčky | 0 | 0 | 0
0 | NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR tichý, axiální | 0 | 0 | 0
2.01.03 | Malý axiální nástěnný tichý vetilátor, připojovací rozměr Ø100 mm, provedení se zpětnou klapkou a kuličkovými ložisky | ks | 1 | 3044.8 | 3044.8 | 942.5 | 942.5 | 3987.3 | 3987.3
| - Pracovní bod: 50 m3/h při 25 Pa |  | 0 | 0
0 | ZPĚTNÁ KLAPKA těsná s magnetem | 0 | 0 | 0
2.02.01 | Zpětná klapka těsná s magnetem, Ø160 mm | ks | 1 | 1235.3 | 1235.3 | 290 | 290 | 1525.3 | 1525.3
2.02.02 | Zpětná klapka těsná s magnetem, Ø125 mm | ks | 3 | 988.9 | 2966.7 | 290 | 870 | 1278.9 | 3836.7
| TALÍŘOVÝ VENTIL univerzální, plastový, kruhový |  | 0 | 0
2.03 | Talířový ventil, univerzální, kruhový Ø125 mm | ks | 8 | 166.1 | 1328.8 | 362.5 | 2900 | 528.6 | 4228.8
| VÍŘIVÝ ANEMOSTAT PLENUM BOX |  | 0 | 0
2.04.01 | Vířivý anemostat, provedení lamel A, čtvercová čelní deska, velikost desky 300, počet lamel 8 | ks | 1 | 660 | 660 | 652.5 | 652.5 | 1312.5 | 1312.5
2.04.02 | Plenum box pro vířivý anemostat, čtvercový, velikost 300, přívodní, horizontální hrdlo d=160 mm, bez těsnění s perforovanou klapkou, bez izolace | ks | 1 | 1727 | 1727 | 1305 | 1305 | 3032 | 3032
0 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTEM A OKAPNIČKOU | 0 | 0 | 0
2.05.01 | Protidešťová žaluzie, připojovací rozměr Ø200 mm, RAL dle požadavku investora | ks | 1 | 3575 | 3575 | 580 | 580 | 4155 | 4155
2.05.02 | Protidešťová žaluzie, připojovací rozměr Ø160 mm, RAL dle požadavku investora | ks | 3 | 3355 | 10065 | 580 | 1740 | 3935 | 11805
2.05.03 | Protidešťová žaluzie, připojovací rozměr Ø100 mm, RAL dle požadavku investora | ks | 1 | 3025 | 3025 | 580 | 580 | 3605 | 3605
0 | SPIRO POTRUBÍ s dvojitým břitovým těsněním | 0 | 0 | 0
2.30.01 | Ø200 mm | bm | 4 | 639.1 | 2556.4 | 580 | 2320 | 1219.1 | 4876.4
2.30.02 | Ø160 mm | bm | 10 | 595.1 | 5951 | 558.25 | 5582.5 | 1153.35 | 11533.5
2.30.03 | Ø125 mm | bm | 16 | 539 | 8624 | 551 | 8816 | 1090 | 17440
2.30.04 | Ø100 mm | bm | 2 | 509.3 | 1018.6 | 536.5 | 1073 | 1045.8 | 2091.6
| OHEBNÁ HADICE hlukově a tepelně izolovaná, tl. izolace 25 mm |  | 0 | 0
2.50.01 | Hlukově a tepelně izolovaná hadice s tl. izolace 25 mm, rozměr Ø160 mm | bm | 8 | 321.2 | 2569.6 | 152.25 | 1218 | 473.45 | 3787.6
2.50.02 | Hlukově a tepelně izolovaná hadice s tl. izolace 25 mm, rozměr Ø127 mm | bm | 24 | 260.7 | 6256.8 | 152.25 | 3654 | 412.95 | 9910.8
| TEPELNÁ IZOLACE kaučuková |  | 0 | 0
2.60 | Kaučuková izolace tl. 10 mm | m2 | 7 | 511.5 | 3580.5 | 410.75 | 2875.25 | 922.25 | 6455.75
0 | Dveře bez prahu s 20 mm mezerou - zajistí profese STAVBA | 0 | 0 | 0
| Zařízení 3 - Chlazení sálu |  | 0 | 0
0 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JENDOTKA | 0 | 0 | 0
3.01 | Venkovní kondenzační jednotka, systém VRF | ks | 1 | 180466 | 180466 | 33292 | 33292 | 213758 | 213758
0 | - Chladicí výkon: Qch = 14,00 kW |  | 0 | 0
0 | - Příkon (max): Pel = 3,47 kW |  | 0 | 0
0 | - Účinnost EER: 4,03 | 0 | 0 | 0
0 | - Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení): -15/ +46°C | 0 | 0 | 0
0 | - Topný výkon: Qt = 16,00 kW | 0 | 0 | 0
0 | - Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení): -20/ +15,5°C | 0 | 0 | 0
0 | - Přkon (max): Pel = 3,72 kW | 0 | 0 | 0
0 | - Účinnost COP (sezonní): 4,40 | 0 | 0 | 0
0 | - Účinnost SCOP (sezonní): 4,25 | 0 | 0 | 0
0 | - Napájení: 380-415 V/ 3 F+N/ 50 Hz | 0 | 0 | 0
0 | - Doporučené jištění: 3x16 A | 0 | 0 | 0
0 | - Hladina akustického tlaku (chlazení) (níz./stř./vys.): 50 dB(A) - měřeno v 1 m | 0 | 0 | 0
0 | - Hladina akustického tlaku (topení) (níz./stř./vys.): 53 dB(A) - měřeno v 1 m | 0 | 0 | 0
0 | - Délka potrubí (max.): 180 m | 0 | 0 | 0
0 | - Převýšení (max.): 20/30 m | 0 | 0 | 0
0 | - Typ kompresoru: Twin-Rotary | 0 | 0 | 0
0 | - Chladivo R410a | 0 | 0 | 0
0 | - Náplň chladiva: 6,4 kg | 0 | 0 | 0
0 | - Výška x šířka x hloubka = 1235 x 990 x 390 mm | 0 | 0 | 0
0 | - Hmotnost: cca 125 kg | 0 | 0 | 0
0 | - Odvod kondenzátu (možnost pustit kondenzát pod jednotku) - profese ZTI |  | 0 | 0
0 | - Nutnost vyhřívat odvod kondenzátu topným kabelem - profese EZ | 0 | 0 | 0
0 | KONSTRUKCE | 0 | 0 | 0
3.01a | Konstrukce pod jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, výška konstrukce min. 500 mm, vč. Podkladových bloků a patek na uchycení | ks | 1 | 28380 | 28380 | 15341 | 15341 | 43721 | 43721
0 | ANTIVIBRAČNÍ SILENTBLOKY | 0 | 0 | 0
3.01b | Antivibrační silentbloky s pružinou | kpl | 1 | 1045 | 1045 | 580 | 580 | 1625 | 1625
0 | VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 0 | 0 | 0
3.02.01 | Kazetová klimatizační jednotka, vč. Krycího panelu, barva panelu antracit (nutno zkoordinovat s architektem, příp. investorem před realizací) | ks | 1 | 61490 | 61490 | 10324 | 10324 | 71814 | 71814
0 | - chladicí výkon Qch=5,60kW |  | 0 | 0
0 | - hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 34/39/47 dB(A) | 0 | 0 | 0
0 | - topný výkon Qt=6,30kW |  | 0 | 0
0 | - vzduchový výkon 522/840 m3/h | 0 | 0 | 0
0 | - připojení Cu potrubí: 6/12 mm | 0 | 0 | 0
0 | - napájení: 220-230V/ 1F+N/50 Hz | 0 | 0 | 0
0 | - příkon: 0,052 kW | 0 | 0 | 0
0 | - rozměry jednotky VxŠxH=256x575x575 mm | 0 | 0 | 0
0 | - hmotnost jednotky m=17,5 kg | 0 | 0 | 0
3.02.02 | Kazetová klimatizační jednotka, vč. Krycího panelu, barva panelu antracit (nutno zkoordinovat s architektem, příp. investorem před realizací) | ks | 2 | 59774 | 119548 | 10150 | 20300 | 69924 | 139848
0 | - chladicí výkon Qch=4,50kW |  | 0 | 0
0 | - hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 31/35/40 dB(A) | 0 | 0 | 0
0 | - topný výkon Qt=5,00kW | 0 | 0 | 0
0 | - vzduchový výkon 468/660 m3/h | 0 | 0 | 0
0 | - připojení Cu potrubí: 6/12 mm | 0 | 0 | 0
0 | - napájení: 220-230V/ 1F+N/50 Hz | 0 | 0 | 0
0 | - příkon: 0,030 kW |  | 0 | 0
0 | - rozměry jednotky VxŠxH=256x575x575 mm | 0 | 0 | 0
0 | - hmotnost jednotky m=17,5 kg | 0 | 0 | 0
0 | CU POTRUBÍ | 0 | 0 | 0
3.03.01 | Předizolované Cu potrubí 6, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 35 | 467.5 | 16362.5 | 261 | 9135 | 728.5 | 25497.5
3.03.02 | Předizolované Cu potrubí 10, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 22 | 511.5 | 11253 | 261 | 5742 | 772.5 | 16995
3.03.03 | Předizolované Cu potrubí 12, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 35 | 577.5 | 20212.5 | 261 | 9135 | 838.5 | 29347.5
3.03.04 | Předizolované Cu potrubí 16, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 22 | 621.5 | 13673 | 261 | 5742 | 882.5 | 19415
0 | KOMUNIKAČNÍ KABEL | 0 | 0 | 0
3.04 | Komunkační kabel - např.CYKY5x1,5 | bm | 65 | 49.5 | 3217.5 | 79.75 | 5183.75 | 129.25 | 8401.25
0 | Y ODBOČKA - REFNET | 0 | 0 | 0
3.05 | Y -odbočka do 18 kW (dvoutrubkový systém) | ks | 2 | 3432 | 6864 | 2878.25 | 5756.5 | 6310.25 | 12620.5
0 | POMOCNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ | 0 | 0 | 0
3.06 | Pomocné uložení Cu potrubí, vč. Příslušenstvíí | bm | 50 | 412.5 | 20625 | 188.5 | 9425 | 601 | 30050
0 | CHLADIVO | 0 | 0 | 0
3.07 | Doplnění chladiva R32 | kg | 4 | 1045 | 4180 | 435 | 1740 | 1480 | 5920
0 | TOPNÝ KABEL PRO VÝHŘEV KONDENZÁTU | 0 | 0 | 0
3.08 | Topný kabel, předpoklad 2 m | ks | 1 | 3850 | 3850 | 978.75 | 978.75 | 4828.75 | 4828.75
0 | WIFI MODUL | 0 | 0 | 0
3.09 | Wifi Interface bez kabelu, řízení přes aplikaci | ks | 3 | 13728 | 41184 | 870 | 2610 | 14598 | 43794
0 | SVAŘOVÁNÍ + TLAKOVÁNÍ + VAKUOVÁNÍ | 0 | 0 | 0
3.10 | AG svařování, tlaková zkouška dusíkem, vakuování | kpl | 1 | 1650 | 1650 | 1450 | 1450 | 3100 | 3100
0 | OVLÁDÁNÍ | 0 | 0 | 0
3.11 | Nástěnný komfortní kabelový ovladač s podsvíceným LCD displejem, možnost ovládání 1 jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, týdenní program provozu, programovatelná tlačítka, funkce noční provoz, zámek lamely, zámek klávesnice, možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek, osazen v každé třídě; v kabinetech ovládáno dálkovým IR ovladačem, který je součástí balení | KS | 1 | 6435 | 6435 | 1740 | 1740 | 8175 | 8175
0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní náklady |  | 0 | 0
0.01 | Svislý přesun materiálu a osob, vnitrostaveništní přesuny | kpl | 1 | 0 | 0 | 50700 | 50700 | 50700 | 50700
0.02 | Zvedací mechanismy, plošiny, lešení, jeřáb | kpl | 1 | 24812.5 | 24812.5 | 13332.5 | 13332.5 | 38145 | 38145
0.03 | Montážní, spojovací a těsnící materiál materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...) | kpl | 1 | 46987.5 | 46987.5 | 0 | 0 | 46987.5 | 46987.5
0.05 | Předávací dokumentace, Projekt skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 3125 | 3125 | 8937.5 | 8937.5 | 12062.5 | 12062.5
0.06 | Zednické výpomoci (vysekání drážek apod.) | kpl | 1 | 5000 | 5000 | 19437.5 | 19437.5 | 24437.5 | 24437.5
0.07 | Komplexní zkoušky, zaregulování, proškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875
0.08 | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 | 1250 | 1250 | 8125 | 8125 | 9375 | 9375
0.10 | Koordinační činnost a režijní náklady | hod | 45 | 0 | 0 | 1062.5 | 47812.5 | 1062.5 | 47812.5
0.11 | Doprava | kpl | 1 | 73008.75 | 73008.75 | 0 | 0 | 73008.75 | 73008.75
0 | Celkem (v Kč bez DPH) | 0 | 0 |  | 2231756.09 | 0 | 618337.25 |  | 2850093.34